附件一：《年检项目要求一览表》

年检及维护过程必须包含且不限于以下年检及维护内容：

| 序号 | 检测名称 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 测量绕组绝缘电阻、吸收比 |  |
|  |  | 测量绕组的直流电阻 |  |
|  |  | 铁芯绝缘电阻（仅干式变需做此项目） |  |
|  |  | 测温装置及二次回路试验 |  |
|  |  | 冷却装置及二次回路试验 |  |
|  |  | 高低压侧引线头的拆除和装复 |  |
| 2 | 断路器 | 交流耐压试验 |  |
|  |  | 回路电阻试验 |  |
|  |  | 绝缘电阻测试 |  |
| 3 | 继电保护校验 | 保护定值检查及校验 |  |
|  |  | 整组试验 |  |
|  |  | 元器件外观检查 |  |
| 4 | 电压互感器 | 直流电阻试验 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
|  |  | 绝缘电阻测试 |  |
| 5 | 避雷器 | 0.75Ue的泄露电流 |  |
|  |  | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 1mA下的电压值试验 |  |
| 6 | 10KV高压电缆试验 | 绝缘电阻测试 |  |
|  |  | 绝缘电阻吸收比测试 |  |
| 7 | 高压母线试验 | 绝缘电阻测试 |  |
|  |  | 高压熔断器导通性测试 |  |
| 8 | 高压开关柜的联锁试验 | 变压器网门与馈线断路器的联锁功能检查 |  |
|  |  | 进线柜与计量柜的联锁功能检查 |  |
|  |  | 进线柜与母联开关的联锁功能 |  |
| 9 | 0.4KV | 红外热成像测试 |  |
|  |  | 断路器主回路接触电阻测试 |  |